扬子石化油品质量升级及原油劣质化改造（千万吨炼油）                                                    [image: image167.jpg]H
0NEC

§





中国石化扬子石油化工有限公司
油品质量升级及原油劣质化改造项目
ECS-700系统

操作手册

目录
2DCS通用操作手册


21、总体说明


21.1、系统硬件


21.2、系统软件


21.3、注意事项


21.4、本规程提及的术语


21.5、操作员基本职责：


21.6、系统异常情况处理


31.7、报警处理


31.8、检测控制点


32、监控画面


32.1、操作员键盘


52.2、画面操作介绍


82.3、位号仪表功能块


182.4、调节阀的操作


193、报警信息


193.1、报警显示


193.2、过程报警表


213.3、系统报警表


223.4、历史报警表


273.6、报警面板


283.7、报警消音


294、工艺参数修改


295、趋势曲线查询


295.1、趋势控件的基本功能介绍


315.2、趋势画面位号信息栏


315.3、趋势画面工具条


335.4、自由趋势页查询


355.5、画面跳转功能


376、报表打印及历史报警打印



DCS通用操作手册
1、总体说明
1.1、系统硬件

本规程所涉及的操作均在操作节点或者服务器上实现，具体的硬件构成参见相关技术资料。

1.2、系统软件

系统的所有操作均在VisualFiled软件下实现，具体的VisualFiled操作参见相关技术手册。

1.3、注意事项

1.3.1 系统的开启与停止、操作人员口令等系统维护工作由专职维护人员完成，未经授权人员不得进行此操作。

1.3.2 操作节点和服务器计算机、键盘和鼠标为专用设备，严禁挪用。
特别注意：为保证系统正常运行，不许在操作节点和服务器计算机上运行任何其它非本公司系统所提供的软件，否则将可能造成严重后果。

1.3.3 系统供电用的UPS为DCS系统专用设备，只能用于系统的各操作节点和控制站供电，不能用于其它用途。

1.3.4 本系统对操作人员主要规定了四种权限，规定如下：

· 观察：只能观察数据，不能作任何修改和操作。

· 操作员：可以进行合分按钮开关、更改阀位输出（软手动）和设定值等相关操作权限，适用于合格的DCS操作人员；
· 工程师：在操作员权限的基础上，可以修改控制系统的P、I、D参数和其它一些重要的设置参数，可以退出监控系统；本权限适用于工艺装置负责人及技术员。

· Admin：系统默认权限管理人员；用于改变操作人员、工程师权限和修改其口令；以及其它一些系统特殊功能；本权限适用于DCS系统维护人员。
1.4、本规程提及的术语

1.4.1 注意：表示涉及的事物或操作可能引起不可预测的危险后果。

1.4.2 警告：表示涉及的事物或操作能引起可预见的系统运行故障。

1.4.3 危险：表示涉及的事物或操作将引起系统停运，甚至设备损坏及人身伤害。
1.5、操作员基本职责：

1.5.1 监视DCS系统运行，预防可能产生的危险。

1.5.2 随时干预系统运行，确保安全、正常生产。

1.5.3 系统授权运行参数的更改。

1.5.4 报警处理：工艺指标产生报警时会有声音提示，报警信息在报警栏中指示，报警情况了解后，用消音按钮关闭当前的报警声音，并确认当前报警。

1.5.5 发现异常事件，通知系统维护人员处理。

1.5.6 维持控制室秩序、爱护设备，文明操作，保持清洁，防灰防水。

1.6、系统异常情况处理

1.6.1 DCS操作界面数据不刷新(正常情况数据每1秒刷新一次)，手自动切换无法操作等情况，应联系DCS维护人员进行维护，同时立即到现场操作。

1.6.2 出现输入回路故障，自动控制回路会自动切回到手动、PV显示量程的下限
1.6.3 出现DCS系统回路输入模块故障时所涉相应控制回路自动切回手动，应联系DCS维护人员更换故障模块，检查确认故障消除后方可再次投入自动。

1.6.4 DCS系统出现异常断电，应改为现场操作。重新上电后，要求工程师检查系统情况，检查回路参数等系统数据是否正常，确认各调节阀的开度。若有异常应重新下传组态，一切正常后方可再次投入自动。
1.7、报警处理
工艺指标产生报警时会有声音提示，报警信息在报警栏中指示，报警情况了解后，用消音按钮关闭当前的报警声音，分析报警原因后采取相应的操作。

1.8、检测控制点

随时密切监视与控制息息相关温度、压力、液位、流量、电流、阀位等。

2、监控画面
2.1、操作员键盘

操作员键盘 OP036 为ECS-700 系统专用键盘，配合上位机监控软件完成人机交互功能。它不仅具备标准字母/文字输入、一键调用画面切换、参数调整、用户自定义按键等功能，而且具备声光报警（需监控软件支持）、模拟鼠标等功能。键盘可以嵌入操作台使用，也可平放于桌面使用。

键盘具有一种安全机制，即按住某个按键不释放时键盘只发一次键码，当有按键没有释放时键盘不响应其他的按键动作。
2.1.1 操作员键盘的功能
OP036 键盘通过USB 接口与计算机相连，具有热插拔和即插即用的特点。在WINDOWS XP及以上版本的操作系统下无需手动安装驱动程序。

2.1.2 按键整体说明
OP036 键盘共有6 个区域，分别是：自定义键区，参数调整键区，页面跳转功能键区，标准输入键区，报警操作键区，光标移动键区。

OP036 键盘的俯视图如下：
[image: image1.png]BENE

SUPCON

WA

CE00E0E e
PO G e[S 2 |
EEEOEMOROOE EEE RGN T | e
E=OEEOEHEHEEE CEEE MM %9
=) OEEFE OO GO

 —— ]





                         图 2-1 OP036键盘俯视图

  
2.1.3 各个按键功能说明

1）自定义键

本键盘拥有32个自定义一键调用功能按键，这些键用于自定义启动应用程序或窗口调用，每个按键设置LED指示灯及空白标签。

[image: image2.png]| saRs




[image: image167.jpg]
图 2‑2自定义键说明
2）页面跳转功能键

每个按键一键跳转到特定画面，可快捷实现画面切换。

[image: image3.png]3 ik 3 ik
— —

o8 FeRTEOERR ol | EREmECERR
= O [ 2TEOR
= ERELEEE = BRITECARR
BEI#R 02 FEEEEORRR
— —

a SERTENARR Name e EnaRR
L3 R SIARR =T

# pr F-T

B HE—KEORAR & RiE

-3 EHEETERR > i





图 2‑3页面跳转功能键说明

3）报警操作键

报警声音的确认与消音。

[image: image4.png]=

e

=

e

REWAR

&

RBHER





图 2‑4页面跳转功能键说明

4）标准输入键

该键位布置参照QWERTY柯蒂键盘，主体英文键位完全相同，数字键位参照小键盘独立布置，并增加上排字符。

OP036操作员键盘SHIFT按键组合操作无效。

[image: image5.png]R E R FER TR

HOOO00BOOna0nFREENC
529/ 5300 0 3 10 5 0 e

AR fopstan 2 [ x o J(v][(= ] (w )0 ( <)) (oeee ) (257

| e
Em‘ AR

(gomm )00 (—emer] (6)(- (-]

seece | (7"





图 2‑5标准输入键说明

5）参数调整键

配套监控软件仪表面板使用这些控制按键，提供针对仪表面板的快捷操作功能，实现参数设置。

[image: image6.png]> B > B
(O] B EER ~ w
(0] EFER ~ ] W
(] FXON 2 ] o

Y | 53 OFF < | [





图 2‑6参数调整键说明

6）光标移动键

双重功能：缺省状态为光标移动；鼠标故障时可应急切换到模拟鼠标状态。

操作方法：按下标准输入键区的左上角[image: image7.wmf]键进行状态切换，对应LED灯显示模拟鼠标当前状态，LED灯状态说明详见表2-1，鼠标键如下图所示。

[image: image8.png]



图 2‑7模拟鼠标移动键说明

	LED指示灯
	[image: image9.wmf]
	[image: image10.wmf]
	[image: image11.wmf]

	       意义

状态
	模拟鼠标指示
	字母大小写指示
	状态指示

	灭
	模拟鼠标关
	输入小写字母
	故障

	常亮
	模拟鼠标开
	输入大写字母
	正常（空闲）

	闪
	—
	—
	正常（工作）


表 2‑1 指示灯说明

2.2、画面操作介绍
    监控表头如下图所示。

[image: image12.jpg]| el El | el =[R2 e =" — S

{5 BE: FHIE FHAE [ | 20s-01-14 14:01:35





图 2‑2 监控表头全貌

监控表头包含两部分的内容，分别为：工具栏和状态栏。

2.2.1、工具栏

列出了HMI控制台的主要操作功能。其界面如下图所示。

[image: image13.jpg]e o e 10 e e e L = M <3





图 2‑3 HMI控制台工具栏

工具功能一览表如表 1‑1所示。

表 1‑1HMI控制台工具栏功能一览表

	图标
	按钮名称
	功能说明

	[image: image14.png]



	首页
	点击后监控画面显示index页

	[image: image15.png]



	系统总貌
	点击后监控画面显示系统总貌画面

	[image: image16.png]



	分组画面
	点击后监控画面显示分组画面

	[image: image17.png]



	趋势画面
	点击后监控画面显示趋势画面

	[image: image18.png]



	流程图
	点击后监控画面显示流程图画面

	[image: image19.png]



	一览画面
	点击后监控画面显示一览画面

	
[image: image20.png]



	报表画面 
	点击后监控画面显示报表画面

	[image: image21.png]



	后退
	显示相对于当前操作之前的操作显示的画面

	[image: image22.png]



	前进
	相对于后退操作（只有执行了后退操作，前进操作才有意义）

	[image: image23.png]



	前页
	往前翻一页（对于某种画面，比如流程图画面存在多页可以通过此按钮往前翻页）

	[image: image24.png]



	后页
	往后翻一页（对于某种画面流程图画面存在多页可以通过此按钮往后翻页）

	[image: image25.png]



	翻页
	在该按钮上点鼠标右键，列出各画面（总貌画面、一览画面、分组画面、趋势画面、流程图画面的列表）

选择了显示某类型画面（比如流程图）后，点鼠标左键，列出所有该类型画面。

	[image: image26.png]



	位号查找
	点击该按钮弹出位号选择器，选择位号，选择的位号显示在表头右边部分的编辑框里面

	[image: image27.png]



	软键盘
	点击后弹出软键盘

	[image: image28.png]



	故障诊断
	点击后监控画面显示故障诊断画面

	[image: image29.png]



	操作日志
	点击后弹出操作日志查看器界面

	[image: image30.png]



	系统信息
	点击后显示系统信息界面

	[image: image31.png]



	打印画面
	点击后打印当前显示的整个监控界面

	[image: image32.png]



	用户登录
	点击后弹出用户登录对话框

	[image: image33.png]



	退出系统
	点击后弹出身份验证对话框

	
[image: image34.png]



	下拉菜单
	点击后列出包括软键盘、操作组态、系统信息、打印画面、用户登录和退出系统


2.2.2、查询位号[image: image35.png]


工具
在监控表头的工具栏中点击该按纽，弹出位号选择器界面，如下图所示。

[image: image36.png]frS28 : [FrazE <

[0 - =EtER oo ] frSeme: [
£ e
Ee N T (M= e
SHHE: [2RESHE x| [ ESRAS | S [»)

e | wmm

[ [frsHid [frs#Ea
2SeISLIZZOA  BINEPIOLNEEIERILERE
0256ISLIZZOIE  BIRRPIOZBESIBRITIERE

SFLiZ201 ETi0IES g

Q256PSHIZ201A

02567SHIZ201B i
0256AT12201 PN TR LS AEETRE EA
0256HY12201 ET-ipuESRBER 6T B
0z5eLT12201 Ti02iEfL A
0256 HCC_WT12201A EERFI02A FA
0256 UCC_NT122018 BEFLOZE FA
02561V12201 =
SO0l ETIDIENAEER g
O2S6LICIZZ01  TIOZEALAT i
S 14 i





图 2‑4 位号选择器界面

在位号选择器界面中选择需要查找的位号，点击“确定”按钮，则所选中的位号出现在当前位号框中，如下图所示，可以对该位号进行打开仪表面板/流程图/趋势画面/调整画面的操作。

[image: image37.png]



图 2‑5 当前位号选择

选择仪表面板：弹出该位号的仪表面板

[image: image38.png]80TI3101

0.0
3tz &[]

T-RATRH AR





图 2‑6 位号仪表面板

选择流程图：相当于点击仪表面板上的[image: image39.png]


按钮，可以跳转到该位号关联的流程图画面。（需要在监控组态中组位号关联流程图，否则不响应）

选择趋势画面：相当于点击仪表面板上的[image: image40.png]


按钮，可以跳转到该位号的实时趋势画面中。

选择调整画面：相当于点击仪表面板上的[image: image41.png]


按钮，可以展开仪表面板，显示调整画面，如下图所示。

[image: image42.png]80TI3101

® ¥

@oos @
BEERE

I~ f& B 1000
I fEER foo | L £ R
I {ESRR o0 | T MR
I~ R [i00.00

i1

T-RATRH AR

k| &[5





图 2‑7  调整画面

2.2.3、状态栏

状态栏用于显示HMI系统的状态信息，右边部分如下图所示。

[image: image43.png]3 ¢ 04 [4SHERTESY (FCROS)] BRPE-NH @ FCROS P @ Admin BIE - W EW | | 2010-05-06 09:51:51





图 2‑8 状态栏右边部分

该状态栏中显示的信息有：工具提示（状态栏的左边部分）、软件狗信息、当前操作域、当前操作小组、当前用户、当前画面、当前画面类型、当前页码、当前时间等。
2.2.4、流程图上位号说明

流程图上位号[image: image44.png]LIC12501 |,
%




，其中显示的为阀的开度（MV值）。前面的字母M:手动，A:自动，C:串级，F：故障报警。
2.3、位号仪表功能块
2.3.1 仪表功能块概述
功能块面板是从仪表面板演变而来，是功能块的基本信息一览表与操作工日常操作命令的组合，它具有3 个功能：功能块状态与参数的监视与修改、参数设置与控制操作、监控画面跳转功能。

2.3.2 仪表功能块面板布局

                 [image: image45.emf][image: image46.emf]
图 2-9 功能块面板布局图
2.3.2.1 面板驻停按钮
面板的左上方，弹出式面板可使用此驻停按钮[image: image47.emf] ，点击该按钮呈[image: image48.emf]时，面板始终位于最顶层，任何画面都不能覆盖；
 

2.3.2.2 面板关闭按钮

面板的右上方，弹出式面板存在此关闭按钮[image: image49.emf] ，而在控制分组画面中的面板没有关闭按钮。

  

2.3.2.3 位号实例名
显示位号名或功能块的实例名，用以区分不同功能块。

     
2.3.2.4 选定、报警、报警确认

选定：选择面板为当前操作面板；

报警：指示面板对应位号报警状态；

报警确认：执行对应位号的报警确认。

     
2.3.2.5 模拟量数据显示区
显示位号或功能块中模拟量数值及单位，如 PID 功能块的PV、MV、SV 等。

其中PV：现场实际测量值；

    MV: 阀的开度输出值；

    SV: 给定值；

      
2.3.2.6 基本操作区
位号或功能块中操作员基本操作区，如手自动状态等，用于对功能块工作状态的设置。手动[image: image50.emf]、自动[image: image51.emf]、串级[image: image52.emf]，对于手操器，就没有串级状态，在自动状态就是手操器的串级状态；
    

2.3.2.7 模拟量棒状图或开关量按钮显示区

模拟量数据：以棒状图形式动态显示重要参数数据的实时值，在刻度标尺两端显示相应的上下量程值，在标尺上还有高高限、高限、低限和低低限等标志。


                      [image: image53.emf]
                           图 2-10 模拟量棒状图画面
开关量数据：以按钮形式来显示开关量的值，按钮上有“ON”、“OFF”文字，对于DI、DO 按钮颜色可根据位号组态时设置的颜色显示。
2.3.2.8 报警、状态显示区
显示位号或功能块的当前报警信息（例如 HH、 LL 等）及状态（手动、自动）。

2.3.2.9 辅助操作区
除基本操作按钮外，操作员可通过键盘进行数据操作。
     [image: image54.emf]   快增按钮；5%
     [image: image55.emf]   慢增按钮；0.5%
     [image: image56.emf]   慢减按钮；-0.5%
     [image: image57.emf]   快减按钮；-5%
2.3.2.10 跳转按钮区
    

在面板的最下方有 4 个跳转按钮，从左到右依次是流程图、趋势图、报警一览和调整画面跳转按钮：

                                 [image: image58.emf] 

                                 图 2-11 跳转按钮

       
1）流程图按钮：弹出此位号关联的流程图（监控组态中设置）。

       
2）趋势图按钮：弹出此位号关联的趋势画面。

       
3）报警一览按钮：弹出报警一览画面。

      
4）调整窗口按钮：弹出此位号的调整画面。
2.3.3 常规PID功能块面板
           [image: image59.emf]
                              图 2-12 PID调整窗口画面


2.3.3.1 首选项
 [image: image60.emf]
               图 2-13 首选项画面

1）偏差报警限设置

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	DL
	DL
	偏差报警设置值

	DLHYS
	DLHYS
	偏差报警滞环值

	KSV
	KSV
	偏差滤波系数

	TSV
	TSV
	偏差滤波时间常数

	DMVLIM
	DMVLIM
	MV 输出速率变化限幅值


2) 补偿参数设置

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	IK
	IK
	输入补偿增益

	IB
	IB
	输入补偿偏置值

	OK
	OK
	输出补偿增益

	OB
	OB
	输出补偿偏置值


      3）OOS设置

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	保持
	OOS_OPT
	OOS状态下输出值类型

ON=OOS值 OFF=保持

	OOS值
	
	

	OOSVAL
	OOSVAL
	OOS状态下输出值


4）正反作用设置

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	正作用
	SWPN
	正反作用选择

	反作用
	
	


2.3.3.2 PID选项
[image: image61.emf]
         图 2-14 PID 调整画面PID 选项

1）非线性增益

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	间隙作用
	NGN_OPT
	非线性增益选择开关

OFF=偏差平方根作用 ON=间隙作用


	偏差平方根
	
	

	GW
	GW
	非线性增益作用范围

	KN
	KN
	非线性增益系数


2）PID方式

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	常规PID
	PID_OPT
	PID控制类型

0=常规PID

1=微分先行

2=比例微分先行

	微分先行
	
	

	比例微分先行
	
	


3）积分处理

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	EA
	EA
	积分切除系数

	DK
	DK
	积分切除比例修正值


4）不完全微分系数

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	KD
	KD
	不完全微分系数


2.3.3.3 MV选项

[image: image62.emf]
           图 2-15 PID调整画面MV选项

1）死区参数

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	DB
	DB
	死区带大小

	DBHYS
	DBHYS
	死区滞环值


2）死区使能

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	有效
	SWDB


	死区带有效控制开关

OFF=无效

ON=有效

	无效
	
	


3）输出类型

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	OUTTYPE
	OUT_OPT
	控制输出类型

OFF=位置式

ON=增量式


4）BKOUT跟踪选择

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	跟踪测量值
	BK_OPT
	BKOUT值选择开关

ON=跟踪测量值

OFF=跟踪设定值

	 跟踪设定值
	
	


5）闭锁选项

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	[image: image63.emf]
	HOLD
	保持

	[image: image64.emf]
	SWINC
	闭锁增

	[image: image65.emf]
	SWDEC
	闭锁减


2.3.3.4 SV选项

[image: image66.emf]
            图 2-16 PID 调整画面SV 选项

1）内外给定控制源

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	面板
	SV_OPT
	内外给定控制源选择

OFF=面板控制

ON=程序控制

	程序
	
	


2）手自动控制源

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	面板
	MAN_OPT
	手自动控制源选择

OFF=面板控制

ON=程序控制

	程序
	
	


3）设定值跟踪

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	跟踪
	SVTR_OPT
	内外给定控制源选择

OFF=不跟踪

ON=跟踪

	不跟踪
	
	


4） 设定斜坡值

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	斜坡值无效
	SWRAMP
	设定值斜坡作用开关

OFF=无效，ON=有效

	斜坡值有效
	
	

	RAMP
	RAMP
	斜坡系数


2.3.3.4 SV选项

[image: image67.emf]
            图 2-17 PID 调整画面报警限

1）PV 报警限设置

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	高高限
	PVHH
	PV高高限报警值

	高限
	PVH
	PV高限报警值

	低限
	PVL
	PV低限报警值

	低低限
	PVLL
	PV低低限报警值

	报警滞环值
	PVHYS
	PV测量值限报警滞环值


 2）SV报警限设置

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	高限
	SVH
	SV高限值

	低限
	SVL
	SV低限值


 3）MV报警限设置

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	高限
	MVH
	MV高限值

	低限
	MVL
	MV低限值


4) 阀位偏差限设置

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	正限
	PMFLIM
	正偏差报警限

	负限
	NMFLIM
	负偏差报警限

	延时
	TMFHYS
	报警滞环时间


2.3.3.6 其它项

[image: image68.emf]
             图 2-18 PID 调整画面其它项

        1) 积分作用

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	运行
	STOPI
	停止积分作用

ON=停止

	停止
	
	


2）比例作用

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	运行
	STOPP
	停止比例作用

ON=停止

	停止
	
	


3）PID 作用

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	运行
	BYPASS
	旁路功能块运算

ON=旁路

	旁路
	
	



2.3.3.7 报警使能

[image: image69.emf]
                           图 2-19 PID 调整画面报警使能

2.3.3.8 杂项参数

[image: image70.emf]
         图 2-20 PID 调整画面杂项参数

1）输入值

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	BKIN
	BKIN
	反馈输入

	RRL
	RRL
	抗积分饱和输入

	IA
	IA
	输入补偿值

	OA
	OA
	输出补偿值

	TV
	TV
	跟踪输入值


2) PID参数

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	PB
	PB
	比例带大小

	TI
	TI
	积分时间（秒）

	TD
	TD
	微分时间（秒）


3）其它参数

	面板参数
	功能块参数
	参数含义

	EI
	EI
	偏差

	跟踪
	SWTR
	跟踪选择开关

OFF=不跟踪

ON=跟踪

	SWOOS
	SWOOS
	是否进入OOS状态

ON=OOS状态

	[image: image71.emf]
	AOF
	报警屏蔽


2.4、调节阀的操作
调节阀的操作有手动及自动两种操作方式。
手动[image: image72.emf]：是指控制回路的手动操作状态下，操作员直接在DCS上手动调整调节阀的开度。

自动[image: image73.emf]：是指DCS系统自动根据测量值和给定值的偏差计算调节阀的开度自动调节调节阀的，使测量值保持在允许的范围内。

手/自动切换：用鼠标左键单击流程图画面上的动态数据，鼠标左键单击仪表框图中的“手动”图标按钮，调节回路切换到手动操作；鼠标左键单击图标中的“自动”图标按钮，调节回路切换到自动控制，调节回路调用回路的设定值进行自动控制。鼠标左键单击仪表框图右上角的
[image: image74.png]


，关闭仪表框图。

用鼠标左键双击控制仪表框图的阀位数字框[image: image75.png]


使数字框底色变蓝，或左键单击阀位数字框，用操作员键盘的上升与下降键，调到要达到的阀位值，即完成阀位的调节。

自动控制下的设定值调节：在调节回路切到自动时，控制回路的被调参数设定值可根据实际要求进行调节。

调节方法为：用鼠标左键双击设定值图标，再点击数字框，使数字框底色变蓝，或左键单击设定值数字框，用操作员键盘的上升与下降键，调到要达到的控制设定值，即完成设定值的调节。

从控制分组画面进入调整画面的方法：鼠标左键单击控制分组画面某棒状图上部位号框，画面切换到该回路的调整画面，在调整画面下，可对诸如P、I、D参数、阀位上下限幅值等参数进行修改。


[image: image76.wmf]注意：在计算机手动切换到计算机自动时，控制回路必须处于较平稳工作状态，用计算机手动将测量值调到希望控制的设定值附近，并较稳定的运行。这时才能切到计算机自动控制状态。这时须密切注意测量值的变化，如测量值变化剧烈，须由计算机自动切到计算机手动状态。


[image: image77.wmf]注意：计算机串级控制手动调节时只能调节内环的MV值，自动时只能调节外环的SV值。

备注：阀位值和设定值等参数修改可通过操作员键盘来进行操作，使用此类键进行修改数据无须按“ENTER”确认。
3、报警信息

3.1、报警显示

实时显示当前加权优先级最高的5个报警，颜色表示报警类型，闪烁表示报警是否确认如下图所示。

[image: image78.png]® soxs213 ® sowam ©®  sowsin @  soxsa130F @  soxsa13ee

80852130 2010-05-06 09:50:03 POVOFF





图 3‑1 报警显示

5个按钮显示当前加权优先级最高的5个报警（5个按钮是并列，即并非优先级最高的显示在第一个按钮），消除后该报警从列表中删除，不更换其他报警的位置。报警类型通过颜色（颜色可在监控组态的报警颜色设置中设置）区分，闪烁表示报警是否确认，指示灯闪烁颜色与报警颜色设置一致。

当前报警：单击报警按钮，下凹表示选中状态，在信息栏中显示该报警的详细信息（位号名，报警时间，描述，报警类型和优先级。）。选中表示锁定该报警，刷新时不修改该状态，直到解除锁定。（报警消除后依旧显示，绿色默认表示报警消除。）

弹出仪表面板：点击当前报警（处于下凹状态的报警），弹出仪表面板。

取消报警选中：点击取消报警选中按钮，即取消当前选中的报警。

3.2、过程报警表

点击[image: image79.png]


按钮，弹出如图 3‑2过程报警表，显示当前操作小组的所有可见（过程）报警，排列顺序按照加权优先级。

[image: image80.png]2010-05-05 2
»  2010-05-05
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-05
2010-05-05

201
20:
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202

03558

S
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

35
oo

05. 01

05,
5.
05,
05,
05,
05,
5.
05,
05,
05,
05,
05,
. 000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

S

—

80A16201
80D12107
80DI2601
80F12001
80F12002
80F12301
80F12302
80F12303
80F12431
80F12432
80F12433
80F12501
80F12502

80F12601
corooo

ik
TRBHOE ST
R-101
RLOZRHIFIRHALE
EBSER-101TE
IMERESERI S
D-Lo5jit S

D-105BS A M2

D-105 P HEHHAEN R
D106 LT
D-10688 T S EHIE

g

EERR

&
&

ERR
ERR
ERR
ERR
ERR

D-L06FE NI FEBERKAERR

D107 SR
D-107 PRI N

ERR
ERR

R-LOZIERMIFIR S EERR

JEEi e

e





图 3‑2 过程报警表

确认单个报警[image: image81.png]


：确认单条报警。选中某条报警，点击该按钮，选中的报警就被确认。

确认当前屏[image: image82.png]


：确认当前屏报警。直接点击该按钮，当前过程报警表中显示的所有报警都被确认（如果有过滤则确认当前被过滤出来的这一部分）。

冻结[image: image83.png]


：冻结实时报警控件。点击该按钮，则该按钮处于下陷状态，此时即处于冻结状态。在冻结状态下，显示的报警不再实时更新；报警不闪烁；新产生的报警不会显示在该控件中；进行确认一条或者全屏确认操作，需要进行解除冻结操作（解除冻结后该按钮恢复为正常状态）或者右键菜单中的刷新操作，才能在报警控件中显示出来。

弹出仪表[image: image84.png]@



：弹出报警位号的仪表面板。选中某条报警，点击该按钮，即会弹出产生该条报警的位号的仪表面板。

报警过滤[image: image85.png]


：点击该按钮，弹出如图 3‑3所示的报警过滤条件设置对话框。此处的报警过滤是在可报警数据分区的基础上对报警的进一步过滤，在运行时可以随时修改过滤条件。可以对范围及类型两个方面设置过滤条件。范围包括全部（过滤出当前符合可报警数据分区的所有报警）、位号（过滤出当前符合可报警数据分区所有该位号的报警）、优先级（过滤出当前符合可报警数据分区的所有该优先级段的报警, 可设置0-31级优先级）。类型包括全部（所有类型的过程报警）、I/O报警（包括I/O位号的高限、低限等报警）、上位机报警（上位机位号的高限、低限报警等）及功能块报警。

[image: image86.jpg])

¢ 2%
|
coem A T BT

==
© 287 C 1/0RE
LR © T

i B





图 3‑3 报警过滤

[image: image87.png]


：快速优先级过滤。[image: image88.png]


按钮是一个状态按钮，当它处于凸起状态时，快速过滤不起作用，当它处于凹陷状态时，过程报警表仅显示优先级高于或等于按钮左边输入框中的设定值的报警。

在过程报警表中点右键，弹出右键菜单如3-4图所示。各右键菜单功能分别与各相应的功能按钮有相同的作用。“刷新”功能为在冻结状态下，起刷新过程报警表作用。

[image: image89.png]HHRE Q)
I3 ®)




图 3‑4 过程报警表右键菜单

3.3、系统报警表

点击[image: image90.png]


按钮，弹出如图 3‑5系统报警表，显示系统报警。

[image: image91.png]2010-05-05 20:35:09.578 4. CIamVesi o
2010-05-05 20:35:08. 578 4. 635 MIIH0w 19 AL
2010-05-05 20:35:08.578 4. 635HIMI ST A RA
2010-05-05 20:35:07.578 4. 635HIETLAR BA





图 3‑5系统报警表

确认单个报警[image: image92.png]


：确认单条报警。选中某条报警，点击该按钮，选中的报警就被确认。

确认当前屏[image: image93.png]


：确认当前屏报警。直接点击该按钮，当前系统报警表中显示的所有报警都被确认。

在系统报警表中点右键，弹出右键菜单。右键菜单包含确认（确认一条报警）、确认当前屏、刷新功能，分别和相应的功能按钮具有相同的作用。“刷新”功能为在冻结状态下，起刷新过程报警表作用。

3.4、历史报警表

点击[image: image94.png]


按钮，弹出如图 3‑6历史报警表。可查看过程报警和系统报警的历史报警。
[image: image95.png]5 e

49

[2010-05-05 20:35:24. 000

ME101_ALN_PILB

#Exv-21308 ML, ..

ONRSIRE





图 3‑6 历史报警表

历史报警表最上方是过程报警和系统报警的切换按钮。其下方是列表头，列表头主要包括以下各项：

1）确认消除状态显示项（无标识）：用来标识报警的确认和消除状态。

未消除未确认：[image: image96.jpg]



已消除未确认：[image: image97.jpg]



未消除已确认：[image: image98.jpg]



已消除已确认：[image: image99.jpg]



报警记录的颜色也同样有确认和消除状态的区分。

未消除未确认：橘色

消除未确认：黄色

未消除已确认：绿色

已消除已确认：白色

2）报警时间：报警产生的时间。

3）位号名：产生报警的位号名。

4）位号描述：该位号的描述。

5）状态：描述某位号的报警类型（高高限报警等）。

6）优先级：显示该条报警的优先级（0-31）。

7）确认时间：显示该条报警的确认时间。

8）消除时间：显示该条报警的消除时间。

９）报警分组：显示该位号所属的报警分组。

历史报警表右下方提供了一系列功能按钮，如下表所示。

表 1‑2　功能按钮清单

	功能名
	按钮图标
	描述

	打印
	[image: image100.png]



	打印当前页面的历史报警。（当前界面）

	过滤
	[image: image101.png]



	对报警进行过滤，查看符合特定条件的报警子集。

	第一页
	[image: image102.bmp]
	翻到过滤的第一页

	前页
	[image: image103.bmp]
	往前翻页。

	后页
	[image: image104.bmp]
	往后翻页。

	最后一页
	[image: image105.bmp]
	翻到过滤的最后一页

	刷新
	[image: image106.bmp]
	刷新当前页

	定位
	[image: image107.png]



	在当前的过滤范围中查找符合条件的报警记录。

	前条
	[image: image108.bmp]
	往前定位

	后条
	[image: image109.bmp]
	往后定位

	最新
	[image: image110.png]IEp




	翻至最新（符合当前的过滤条件，除时间条件外）

	停止
	
[image: image111.png]



	停止查找命令。


１）．打印功能

报警打印功能，能够提供当前页面图 3‑7上的报警信息的打印。点击功能按钮[image: image112.png]


，弹出提示“打印页数为：X，每页打印行数为：M，是否打印？”，选择“确定”打印当前页面的报警。如果当前页面没有报警，则提示“没有数据，不能打印”。（如果打印机设置中没有选择打印机，则点击该按钮的时候会提示“连接打印机出错！”。）

２）．过滤功能

报警过滤功能，能够根据设置的条件，如报警时间、位号名、优先级大小范围等条件过滤出报警。点击功能按钮[image: image113.png]


，弹出报警过滤对话框，如下图所示。

[image: image114.png]EX

RIIEEE  [p010-05-04 20:54 ~ [p010-05-05 2054

C 4B O ®E-A CBI-TA O BESMA 6 BEX

[ R
2% 7 [o =
P sen = = T
[ozserirzzor ||| == ] hm =l O v | pemeR
” REE " frem O m R J
S [Eh [EEE IE= = o e mzmsm
“ SREE [ O oML SHERRE
16 oS REAE O O oM SERRE
o |FA — o sammesE
O | F L SARRE
O eEvENE O I SAERERE
O eEvEDg of |l o o saamERsE _';I
« 1 o] s | _>l" < -

v





图 3‑7 报警过滤（过程报警）

报警的过滤条件包括：

报警时间（可选）：设定报警过滤的时间范围。起始时间小于终止时间，点击搜索后，历史报警表会过滤出报警时间在设置的起止时间内的报警（并且符合其他的过滤条件，分页显示）。当报警时间跨度设置过大时，会出现提示如下框图，并提供了设置时间的快捷方式，可以快速地设置时间。

今日：时间设置为今天00:00:00到23:59:59。

最近一周：时间范围设置为最近一周。

最近一个月：时间范围设置为最近一个月。

最近三个月：时间范围设置为最近三个月。

自定义：自定义时间范围。

[image: image115.jpg]55545
REREL , TS ERERE S
EUBWEEE=T AL





图 3‑8 时间设置提示

范围：搜索全部或者部分的报警信息。如果设置全部，则显示所有的普通报警（不包括超量程报警和手工置值）。如果设置部分，位号名称、报警时间、报警类型、报警优先级、报警确认和消除、报警分组、位号类型都将处于可选状态，如果所有的报警条件都未设置，则效果和过滤全部一样，将显示所有的普通报警。

位号名称（可选）：当范围选择“部分”时，位号名称处于可选择状态，在“位号名称”前打勾，则表示使用位号名过滤，下面的“选择”按钮处于可使用状态，点击“选择”按钮，在下图所示的“位号选择器”,选择要过滤的位号名，确定后，该位号名将显示在“选择”按钮左边的输入框中。点击搜索，浏览器会过滤出所有该位号名的报警（并且符合其他的过滤条件，分页显示）。

[image: image116.png]ey )
e

e ] weane: |

mE: [SRAERE -] frSEens: |

Fe P e e

WeHE: [EWESHE | | EHKAS _ ER[»
e [EA ~] | wwusss | wes

S8 | ek

EES T [

opserDIIZice TIONMEEEIETIRE = AR
101 850k H O SRR TR BED
0L ETERIMS

BOLTSIOL  D-20BIR(Y SEIE

SOTITISE  KIOIBGLETRE nERs

OISz TS @D0NRIL

SOLISBDL  D-12SiRfr

OzseVTitezon ERALKIOIAEES NIRRT EERE

O2SeFISIONT RS BN E EalEf

SN - ACEEE
O2seVT1IE22n EIALKIONSE AR
s IZREOEEE

TS EOSEEHOEAR

aTmsH  ESEERAOEER v

< | .
frS#: 1320

(BB

5
RIRE
EUFIRRE
[

1
1
1
1
1
1
[ 1
1
1
1
1
1
1
1

‘“EEEEFé"‘E§E§§1





图 3‑9 位号选择器

报警优先级：0-31个报警等级的过滤查找。起始优先级应小于终止优先级。点击搜索后，历史报警表会过滤出所有优先级在设置范围内的报警（并且符合其他的过滤条件，分页显示）。

位号类型（可选）：列出了所有位号类型。可以选择某类位号，过滤出该类位号的所有报警。

报警类型：列出了所有报警类型，包含各种类型的位号会产生的所有报警（所有的状态指示。）可以选择某报警类型，过滤出所有类型位号的该类报警（如果该类型位号有此报警类型）

确认与消除：选择报警确认或者消除状态。默认为忽略，即包括消除/确认和未消除/未确认。点击搜索后，浏览器会过滤出符合设置状态的报警（并且符合其他的过滤条件，分页显示）。

报警分组（可选）：根据组态中设定的报警分组，每个报警分组下最多有32个报警分区，点击[image: image117.png]


，弹出的对话框所示，选择所要过滤的报警分区。

[image: image118.png]%3

Koo
Eot
[
Eo3
Kot
Eos
Eos
Kot
Eos
[

i





图 3‑10 报警分组选择框

鼠标左键单击报警分组选择框的“区名”列表头或者过滤设置界面中的报警分组的“组名”列表头，弹出下拉式菜单，如下图所示，选择全选，即选中当前列表中的所有选项，选择清空，即所有选项均不选中。

[image: image119.jpg]



图 3‑11列表快速菜单
3.5、状态表
点击[image: image120.png]


按钮，弹出如图 3‑12所示的状态表。状态表显示产生强制状态、OOS状态、输出回读状态、报警抑制状态、开关量抖动状态、超量程状态的位号，提供实时和历史查看。产生各个状态的位号分别显示在状态表的对应页。

[image: image121.png]SHRAER





图 3‑12 状态表（实时状态）

状态表的最上方为强制表、OOS表、输出回读表、报警抑制表、开关量抖动表、超量程表以及实时历史的切换按钮。

①.实时状态

实时状态下，显示的内容如下：

位号：产生该状态位号的名称。

描述：产生该状态位号的描述。

状态：产生的状态。

值：产生该状态时，该位号的值。

时间：产生该状态的时间。

在实时状态下，只可查看，不可进行任何操作。

②. 历史状态

点击实时历史切换按钮，即可切换到历史状态。如图 3‑13所示。

[image: image122.png]SEHlFE ‘ sk | #ieze | avskE % |smFxEx| Bz |
5 gz st : 5 1otk





图 3‑13 状态表（历史状态）

历史状态下显示的内容如下：

位号名称：产生该状态位号的名称。

报警时间：产生该状态的时间。

消除时间：消除该状态的时间。

状态：产生的状态。

I/O地址：显示产生某状态的位号IO信息（卡件地址，通道地址等）

描述：产生该状态位号的描述。

状态表右下方提供了一系列功能按钮，所有的功能按钮实现的功能与历史报警表中对应功能相同，请参见

3.6、报警面板
点击[image: image123.png]


按钮弹出如图 3‑14所示的报警面板。根据组态配置，把面板上的按钮与流程图画面报警分组关联。监控中，如果报警面板中的按钮与之关联的流程图有报警产生（流程图中为DATALINK），按钮就用闪烁表示确认与否，用颜色颜色表示消除与否。

[image: image124.png]K1014 K1015
Kl02 34 Ki02 3
S-ZORB. . FCROS ..

R





图 3‑14 报警面板

1)报警面板按钮与可报警分区关联

报警面板按钮与流程图画面关联，一旦该画面中有位号报警，该按钮就提示报警（闪烁和红色）。 点击按钮，弹出该报警分组分区的报警列表，如图3‑15所示。

[image: image125.jpg]2008-01-16 1
2008-01-16
2008-01-16
2008-01-16
2008-01-16
2008-01-16
2008-01-16
2008-01-16

14:
14:
14:
14:
14:
08:
08:

Bilg
51:
Biks
Bita
i
43:
43:

317
29.
28.
22.
22.
19.
19.

007
007
007
007
007
a7
a7

o
NRIN
LL

LL

o

81.157 0
-66. 913 0
~66. 913 0
87.157 0
12.843 0
0.000 0
0.000 0





图 3‑15 可报警分区报警列表

可报警分区报警列表，列出的报警为该报警分组分区中位号产生的报警。可报警分区报警列表中显示的内容项包括确认、时间、位号、描述、状态、值、优先级，与过程报警表中类似。同时提供的单条报警确认、全屏确认、冻结、弹出仪表、报警过滤、显示高优先级功能与过程报警表中相同。

2)报警面板按钮与流程图关联

报警面板按钮与流程图名关联，在面板中显示流程图名称，一旦流程图上的任一位号（DATALINK）产生报警， 按钮提示报警。点击按钮，弹出该流程图画面。在产生报警的DATALINK上右键点击，弹出如图 3‑16所示的右键菜单，选择“报警确认”即可确认该位号产生的报警。也可在空白处点击右键，选择“确认当前页报警”，则将该流程图中所有DATALINK产生的报警均确认。

[image: image126.png]STHIEATEIR
AT

wEE

L
EAEE
BEEE
REBE
B




图 3‑16 DATALINK右键菜单

3)与多个位号关联

选择多个位号进行关联，相当于再次报警分组。一旦该组中有位号报警，该按钮就提示报警。 点击按钮，弹出该位号组合的位号报警列表。位号报警列表与可报警分区报警列表相似，提供的功能按钮功能与可报警分区报警列表相同。

3.7、报警消音

点击[image: image127.png]


按钮可进行报警消音。在监控运行状态，当所组了报警声音的报警产生的时候，会伴随着相应的报警声音。如果有多个报警同时产生（这些报警都组了报警声音），则根据优先级顺序（0级优先级最高，31级最低），优先级高的报警声音响起，当该高优先级的报警消除（或者选择了确认即消音，进行确认操作），则已经产生的相对优先级较高的报警的声音响起，以此类推，此时如果点击“报警操作”部分的“报警消音按钮”，则当前已经产生的报警的声音全部被消音，只有下一时刻又产生的新报警时，才又有报警声音响起。

4、工艺参数修改

工艺参数的修改通常在调整画面或内部仪表中进行。其修改方法有三：

方法一：

在操作画面上调出相应的参数或回路，确认无误后，用操作员键盘上的增减键增加或减少数值完成参数修改。

    方法二：

        在操作画面上调出相应的参数或回路，将数据框中原有数据先删除，再用操作员键盘中的数字键输入数值，确认无误后确认完成修改。

    方法三：

        在操作画面上调出相应的内部仪表，拉动内部仪表中的上下拖动按钮，拖到相应的数值后再确认。

5、趋势曲线查询

Visual软件的趋势查询有趋势画面查询与单点趋势画面查询两种，下面以趋势画面查询为例说明。

5.1、趋势控件的基本功能介绍

在工具栏中点击趋势画面图标[image: image128.png]


，主画面上显示趋势画面。趋势画面根据组态信息和工艺运行的情况，以一定的时间间隔记录一个数据点，动态更新历史趋势图，并显示时间轴所在时刻的数据（时间轴不会自动随着曲线的移动而移动）。布局方式1*1,1*2,2*1,2*2等模式可选，下图以布局方式为2*2趋势画面为例： 
[image: image129.png]= _ewms ||

FIP ¢ Adnin BT RRE
ERERT REEAT

[L00. 000%

[80. 000%

120, 000%

10 000% 10:10:05 10:10% 10:09:41 105 103

0TIT50L. PV 3T CWL 80PI210L.PY  1.210 NPa(L LL) SOPITI0L.PY  4.720 MPa(l LL) 80FDI2605.PY  36.085 kPa(l)
D12 NAERE 007100.00C| B RAMITRESEEN 0.0076. 00MPa B R-102 REE 0.00770. 00kPa

«| 504 =] 22 B[®[R]&] N> 10-05-06 10:10:53 0 d 00:02:00 |11 || 50 [[= 2] 2] B[ ® B & n ][> 10-05-06 10:10:53 0 d 00:02:00

0. 000%

160 000%

140 000%

[20. 000%

10 000% 10 7 1
0256FI13001. FV 99, 69

10:10:05 10:10:29 4 10:09:41 10:10:05 o

0256L112801B. PV 26.514 %(L) 56LSL125014. FV O 80LI380L.PY  6.358 % (H HE)
50. 00t/h| B {EFHIMEVLOSBIRAL. . . 0.007100.00% | A E{FRP104A%; Fxg| B D-125{R A 0.007100. 00%

i) 5% [»]2]2B]@]R]&][N <> 10-05-06 10:10:53 0 d 00:02:00 «| 504 =] 22 B[®[R]&] N> 10-05-06 10:10:53 0 d 00:02:00

0256413028 0256F112604 0256F120802 0256F120802 0256F130804

Sk 1B




图5-1  趋势画面

点击趋势页标题（图为“趋势画面1”）将弹出选择菜单，如下图所示。

[image: image130.png]TR
By
FRIAEE
ERAE
BERET




图 5-2 右键菜单项

通过选择菜单项对其中一个趋势图进行扩展。如选择“扩展1趋势”菜单项，则主画面中的趋势画面如下图所示。 

[image: image131.png]
图 5-3 扩展2趋势界面

此时，“还原界面”菜单项为有效菜单，选择该菜单可以恢复原来的界面。

对当前的趋势页进行保存。左键点击保存趋势页，弹出如下图所示的对话框。

[image: image132.png]i





图 5-4 文件选择对话框1

在文件名处输入被保存文件的文件名，如：BACKUP，点击“确定”按钮，则保存成功。保存成功后的文件选择界面如下图所示。

[image: image133.png][BACKIP. TCF

i





图5-5 文件选择对话框2

5.2、趋势画面位号信息栏

点击趋势控件中的位号名，去掉“√”，可使对应曲线不显示。

位号信息栏中不同颜色的矩形框代表趋势画面中相应颜色的曲线条。（去掉矩形框前“√”表示不显示对应趋势位号的曲线）

[image: image134.png]0256FTL3001. FV 848. 777 t/h(H HE) 0256LT12801B. PV 94.833 % (H HE) 0256LSL1250LA. PV O
A BRSRMENS. .. 0.007850.001/h| B EFIEVIOSBREL. .. 0.007100.00% | A EI{FRP104A%; FrRE





图5-6 位号信息栏
5.3、趋势画面工具条

趋势画面的工具条如下图所示。

[image: image135.png]10-05-06 10:

101 0 d 00:02:00




图5-7　趋势画面的工具条

1）趋势画面静止/运行按钮[image: image136.png]


[image: image137.png]



点击此按钮，趋势画面将进入静止状态，同时按钮图标变为[image: image138.png]


，方便用户查看趋势曲线。再次点击将恢复到实时状态。

2）趋势画面翻页按钮[image: image139.png]


[image: image140.png]



用于显示前一页或后一页的趋势画面。

3）翻页百分比选项[image: image141.png]1100%



     [image: image142.png]



点击[image: image143.png]1100%



弹出菜单可选择每次翻过一页的百分之几，包括20％、50%和100％三个选项。

4）当前位号选择

点位号信息区的相应位号，选择该位号为当前位号，该位号的信息框变为有边框，颜色为该位号的颜色，同时纵坐标置为该位号对应的颜色和数值。

点曲线上的字母标识，也可设置当前位号，效果同上。

5）放大与缩小按钮[image: image144.png]



用于增加和减少画面的记录点数。记录点数越多，趋势曲线越紧缩。

6）时间和位号设置按钮[image: image145.png]



点击此按钮弹出时间和位号设置对话框。时间和位号设置对话框如图5-8所示。

[image: image146.png]HmAfSRE ‘X‘ HAARSRE

HEARE | zSwRE| miEgE HSHE |
wHiEE e
e I 5o [omo = (e g [

s oo s e [ = s ] [©

WHAEE:  oXooo2soot = wge: F .
wtigiam: o000 = we&: - 2

wes: [ s
sEam: = 88

wee: T
ERN:  [BREEE - emss <]

wsE: [ -
£ .

W Bl W Bl





图 5-8 时间和位号设置对话框

起始时间、终止时间：用于选择需要查看的曲线段，在显示的有效范围内起始时间应比终止时间小100秒以上。

时间跨度：用于显示所设置的起始时间和终止时间的间隔。

时间间隔：是指查询后相邻两个数据点之间的时间跨度。单位为：时：分：秒，不能超过23：59：59。

数据点数：是指查询后一屏显示的数据点个数。范围在100～1200之间。

终止时间－起始时间＝时间间隔*数据点数。

跨度设置：用于设置趋势的时间跨度。点击该按钮，在弹出的设置窗口中可以输入所要设置的时间跨度，精确到秒。

位置格式：可以选择在曲线图里面或是外面。

显示间隔：是指在监控中坐标上显示时间点的间隔。设置范围为1～10之间的整数。

7）趋势设置按钮
[image: image147.png]



点击此按钮可在弹出的对话框中对趋势图的显示特性做相应的设置，如图 5-9所示：

[image: image148.png]BUHR | ELTEE | BRERE |

Vv SR

v SFIAF

¥ STISER
SRR
BELTLSIN
BELTEEIN
SBEETEE
¥ ETI8E

R

¥ STBELE
VST

—
f—
g

a—

Q

v ETEE

BENR BELFOE |gemes|

BELE L TREE

fras: 4

oeseFLIZ001. Y

e A T —
b kB %
b kB %
b kB %
| T
b kB %
b kB %

i
BOEE: [GREE | B [FAE -
g B 3

&

RE

BENR | MELERE BRERE |

MERE
wR

|

o
~

Sl

—

Flfasht

ATET:

C

FERE
XS

BiE :

Fliagke

ATET:

C

T

I

wwms: [
=

hd

Bl





图 5-9 趋势设置对话框

趋势布局：分别对一些选项进行选择，包括是否显示曲线字母标识（在每条曲线上标上字母（位号信息区有对应标识），便于黑白打印状态下区分曲线）、工具条、数值坐标、时间坐标等以及显示的各位号信息进行设置。

数值坐标设置：对数值坐标的上下限及其他内容进行设置。

曲线图设置：对颜色、网格线及网格进行设置。

8）刷新按钮[image: image149.png]



用于刷新趋势图画面。

9）打印按钮[image: image150.png]



点击此按钮将弹出打印属性设置对话框，如图5-10所示：

[image: image151.png]RERE | wSRE | Tenk |
wHiEE

A [T 5 5

sx1baia : [oo10- 5- 6=

ool =

g [0

BER: [oox ~]
2t feemss <]

miERE (SEE |Tens |

weRE
ws1: v fermeorw 7|
eSe: v femmon e 7| [0
wee:m [ 2| W
wgc: - [ 2| W
wes: - [ 2| W
wee:m [ 2| W
ws:r T 2| W
wee: - [ 2| W

LEER: [0 % TR
M $MISRETS L TR-BNETIEE

]

MIERE | RSRE T |
FTEDiE
I

Bl





图5-10 打印属性设置

时间设置：用于设置需打印项的起始时间、终止时间；时间间隔、数据总数等相关信息。

位号设置：用于设置页中八个位号的显示颜色和是否在打印时显示这些位号。

打印描述：用于对打印的描述信息进行填写。

在上图中对时间设置、位号设置和打印描述进行设置后，点击确定即可打印指定位号的趋势曲线。

5.4、自由趋势页查询

在趋势画面中时点击
[image: image152.png]


可以选择自由页0——自由页4中的一页趋势画面。自由页用于查看未在趋势画面中进行组态的趋势位号。方便查看所需要位号的趋势信息。

1）选择“自由页0”，弹出如下图所示的界面。

[image: image153.png]el|e MR S|

SRR
e

0 000%

{40.060%

13:24:50 2 13:95:28 A 1 X - N
B8R VALIE 1.525 555, VALUE 84.000 70,337
0.00100.00 0.007100.00 C 0.007100.00

<100 =22 R[@B[& iHanT [





  图 5-11 主画面显示为自由页0

2）左键点击容器设置，弹出如下图所示的自由趋势在线组态的界面。

[image: image154.png]bl
H
&
E
&
£
Kl
m

&
£
&
bl

2
B

RS

5

s

[SeRT /e ¥ wmes

BREE
[E2E=

275

| 24

| &
=]

| e

EERBS

S

BB

EERBS

EERBS

EERBS

EERBS

S

BB

EERBS

B





图 5-12 自由趋势在线组态的界面

3）点击普通趋势位号后的[image: image155.png]


按钮，选择需要查看趋势曲线的位号，点击“确定”按钮，自由页中显示选中位号的趋势信息。

[image: image156.png]el|e MR S|

SRR
e

0 000%

{40.060%

13:24:50 2 13:95:28 A 1 X - N
B8R VALIE 1.525 555, VALUE 84.000 70,337
0.00100.00 0.007100.00 C 0.007100.00

<100 =22 R[@B[& iHanT [





图5-13 位号的趋势画面

保存趋势页：与趋势画面中的保存趋势页功能相同。

读取趋势页：读入保存过的趋势页内容。左键点击读取趋势页，弹出如下图所示的文件选择对话框。

[image: image157.png][BACKIP. TCF

i





图5-14 文件选择对话框

选择需要导入的趋势文件，点击“确定”按钮即可。

5.5、画面跳转功能

可以跳转到流程图、趋势画面、弹出趋势、弹出仪表。其中，跳转到流程图、跳转到趋势需要组态，弹出趋势、弹出仪表则弹出的是当前位号或指定的位号对应的趋势或者仪表面板。

1）在位号信息区点鼠标右键，弹出菜单可以跳转该位号。

[image: image158.png]FUBEEE

ERiEEsE

i

e
13




图 5-15 跳转右键菜单

2）选择弹出趋势和弹出仪表，将各自弹出当前位号或指定的位号对应的趋势或者仪表面板。如图1-44、图 5-16所示。

[image: image159.png][L00. 000%
[80. 000%
160 000%
140 000%

00007 0a:05:05  o5:a1:05  omiamios  omissios

BOPTZL05. PV
D-LTMHAEE S 0.00710. 00IPa
el 50 =22 B|eR]|& > 10-05-06 10:





图5-16  弹出趋势

[image: image160.png]80PI2105

[ B

fX

0003

03|k | 31|15
TR

T | R

FEGE 0ra)
I~ &=PR [t00.00
I PR 500
& PRooo

W Ao

I {& R [10.00
I~ {E(ERR [5.00
I~ {E=PR [0.00
I~ SR (10000

HEEERT

R
T m





图 5-17 弹出仪表面板

3）在图 5-15所示的菜单中选择“属性”，弹出如下图所示的面板。可以设置其实显示画面中该位号坐标的上下限。

[image: image161.png]80PI2105. PV

weEHER
e s fomisw
WS LTR: oo oo
fremid:  [FIOREOEES
LR
LTI

o=

Bl





 图 5-18  趋势位号属性面板

6、报表打印及历史报警打印

打印报表分三个步骤：页面设置、打印预览和打印。

首先，进行页面设置，即设置报表页的页面、页边距、页眉页脚等。页面设置界面，如图 6-1所示。 注：不同类型的打印机，页面设置界面会有一定的差异。

[image: image162.png]£

& Pl (): [0 =% ERRT
R ®

21|

160 ®)

1 0)

FHAD D
fTEDRE @

TS @)

o
600

EE]





图 6-1 打印页面设置界面

其次，在菜单栏上选择【文件/打印预览】，打印预览当前打开的报表页。

[image: image163.png]Fmw] 70 @BEE) 700 | (EEe. ] (@Ewe] s7nso | (XE0)] (@)

AL VALIE
o7-13-28 85, 44322
o7-03-28 93,2848
o7-03-28 95.9011
o7-03-28 99. 70636
o7-03-28 a5, 65324
o7-03-28 &, 15507
o7-03-28 74,938
o7-03-28 60, 33072
o7-03-28 4478181
o7-03-28 29.54531
o7-03-28 165323
o7-03-28 6. 691087
o7-03-28 1074481
o7-03-28 028862
o7-03-28 4.322344
o7-03-28 1252051
o7-03-28 2498188
o7-03-28 39.58486
o7-03-28 55,2138
o7-03-28 0. 32967
o7-03-28 83, 44322





图6-2 打印预览示意图

最后，在菜单栏上选择【文件/打印】， 打印当前报表页。

历史报警浏览器提供报警打印功能，能够提供当前页面上的报警信息的打印。点击功能按钮[image: image164.jpg]


，弹出如图 6-3所示的对话框，选择打印机，确定后即输出到打印机。

打印机：下拉菜单中列出了可以选择的打印机，选择其中一台打印机。

打印标题：设置打印出来的页面的标题，默认为“SUPCON报警记录打印”。

打印网格：设置打印横线或者竖线。

[image: image165.png]54T 4L x|
FTE0L:  [iF LaserTet 67 =

FTE0RE : [FCORRBIERAIED
fEORE: [ OATENESR [ TGS

i





图 6-3 打印机设置

设置打印机完成后点击“确定”，弹出提示“打印页数为X，每页打印行数为M,，是否打印？”，选择“确定”打印当前页面的报警。如图 所示。如果当前页面没有报警，则提示“没有数据，不能打印”。 
[image: image166.png]\ECSDATA\Beta3 \HNI\ B ML ~=loix|

IO BEW HHW

=382
] ARERIA ] ws HE [t | |
o) 2006-12-31 - ALN_M_4T009
o) 2006-12-31 M_SIND
o) 2006-12-31 ALI_I_DI004 OFFHTSIRE
) 2006-12-31 LI DI00G PR
) 2006-12-31 AL I 41000 FRIEZ

«) 2006-12-31
«) 2006-12-31
«) 2006-12-31
«) 2006-12-31
«) 2006-12-31

) HTEDTUEUN: 1, BTTENTES 33, AT

v

) 20061231 T 07008 TR
4 20061231 W_SIHL HRRZ

) 2006-12-31 AL AT00S ERRZ

4) 2006-12-31 ALIN_DI00 OFPHASIRE

) 20061231 AL D1006 RS

4) 2006-12-31 ALI_DI00S OWHAIRE =
i s 4
\RTRE B33 ST «rB+sme

e [ EEl





图 6-4 打印

特别说明：打印机应正常保持与计算机相连，并保持电源和联机信号常通。打印纸应经常得到检查。



























	[image: image168.png]



	第 2 页 共 36 页

DCS通用操作手册操作指导
	



[image: image168.png]_1234567891

_1234567894

_1234567896

_1234567897

_1234567895

_1234567893

_1234567892

_1234567890

